Bestilling av idriftsettelse gjøres på Nordic.Service@Honeywell.com **senest 10 dager** før ønsket dato for idriftsettelse, dette skjemaet må være oss i hende **senest 3 dager** før idriftsettelse.

|  |
| --- |
| **1. REFERANSEDATA** |
| Installatør: |       | Tlf.: |       | E-post: |       |
| Kontaktperson på anlegget: |       | Tlf.: |       | E-post: |       |
| Anleggsnavn: |       |
| Gateadresse: |       | Postadr: |      ,       |
| Kontaktperson hos sluttbruker: |       | Tlf.: |       | E-post: |       |
| Sjekklisten utfylt av, navn og dato: |      ,       | Ønsket idriftsettelsesdato: |       |

|  |
| --- |
| **2. GENERELT** |
| **2.1** Er detektortekstmaler utfylt elektronisk og returnert? |        |
| **2.2** Er alt utstyr bestilt og mottatt? |       |
| **2.3** Er anlegget ferdig montert, og kabler avmantlet og merket i sentral? |       |
| **2.4** Er alle sløyfekomponenter adressert og merket? |       |
| **2.5** Er detektorsløyfer og klokkekurser kontrollert for brudd, kortslutning og jordfeil? |       |
| **2.6** Er maksimalt antall alarmorganer på detektorsløyfene beregnet? *Se tabell i installasjonshåndbok* |       |
| **Sløyfer: Gjennomgang skal måles fra tur+ til retur+, samt fra jordtråd tur til jordtråd retur. R<25Ω.****Alarmkurser: Endemotstand skal monteres i siste alarmorgan, og måles i sentral. R=6,8kΩ.** |
| **2.7** Skal anlegget ha alarmoverføring? |       |

|  |
| --- |
| **3. FUNKSJON** |
| **Beskriv brannalarmanleggets funksjon. For eksempel om det skal programmeres bygårdsfunksjon, eller annen særskilt alarmorganisering. Dersom ingenting er beskrevet, vil anlegget programmeres slik at samtlige adresser aktiverer samtlige styre- og alarmfunksjoner.** |
|       |

|  |
| --- |
| **4. STYRINGER** |
| **Funksjon** | **Tilkobling** | **Tilstand i Normal** | **Aktiveres av detektor/sløyfe** | **Kommentar** |
| Eks. Heisstyring | Eks. adr. 01.010 | Eks. N.C |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

|  |
| --- |
| **Installatøren / kunden er økonomisk ansvarlig for alle ekstrakostnader forårsaket av manglende forberedelser.** |