Bestilling av idriftsettelse gjøres på [Nordic.Service@Honeywell.com](mailto:Nordic.Service@Honeywell.com) **senest 10 dager** før ønsket dato for idriftsettelse, dette skjemaet må være oss i hende **senest 3 dager** før idriftsettelse.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. REFERANSEDATA** | | | | | |
| Installatør: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |
| Kontaktperson på anlegget: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |
| Anleggsnavn: |  | | | | |
| Gateadresse: |  | Postadr: | , | | |
| Kontaktperson hos sluttbruker: |  | Tlf.: |  | E-post: |  |
| Sjekklisten utfylt av, navn og dato: | , | Ønsket idriftsettelsesdato: | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. GENERELT** | |
| **2.1** Er detektortekstmaler utfylt elektronisk og returnert? |  |
| **2.2** Er alt utstyr bestilt og mottatt? |  |
| **2.3** Er anlegget ferdig montert, og kabler avmantlet og merket i sentral? |  |
| **2.4** Er alle sløyfekomponenter adressert og merket? |  |
| **2.5** Er detektorsløyfer og klokkekurser kontrollert for brudd, kortslutning og jordfeil? |  |
| **2.6** Er maksimalt antall alarmorganer på detektorsløyfene beregnet? *Se tabell i installasjonshåndbok* |  |
| **Sløyfer: Gjennomgang skal måles fra tur+ til retur+, samt fra jordtråd tur til jordtråd retur. R<25Ω.**  **Alarmkurser: Endemotstand skal monteres i siste alarmorgan, og måles i sentral. R=6,8kΩ.** | |
| **2.7** Skal anlegget ha alarmoverføring? |  |

|  |
| --- |
| **3. FUNKSJON** |
| **Beskriv brannalarmanleggets funksjon. For eksempel om det skal programmeres bygårdsfunksjon, eller annen særskilt alarmorganisering. Dersom ingenting er beskrevet, vil anlegget programmeres slik at samtlige adresser aktiverer samtlige styre- og alarmfunksjoner.** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. STYRINGER** | | | | |
| **Funksjon** | **Tilkobling** | **Tilstand i Normal** | **Aktiveres av detektor/sløyfe** | **Kommentar** |
| Eks. Heisstyring | Eks. adr. 01.010 | Eks. N.C |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Installatøren / kunden er økonomisk ansvarlig for alle ekstrakostnader forårsaket av manglende forberedelser.** |